四川泸州川南发电有限责任公司

燃油库房#1、#2储油罐感温光纤报警系统改造技术规范书

二〇二五年八月

目录

1. 总则	3

2. 项目概况	4

3. 标准和规范	4

4. 工作内容（不限于此）	5

5. 技术要求	6

6. 供货范围	12

7. 技术资料	13

8. 工程进度	13

9. 运输及开箱验收	13

10. 技术服务	14

11. 双方责任	14

12. 质保及售后服务	15

13. 考核细则	15

附件一 、分项报价表（报价人填写）	15

附件二 、差异表（报价人填写）	16

- 总则

  - 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购人”）燃油库房#1、#2储油罐感温光纤报警系统改造项目。项目内容包含原感温光缆、工作站、原报警主机拆除，脚手架搭拆、新感温光缆施放、工作站、新报警主机安装、新系统与原消防系统对接，系统整体调试，人员培训等。

  - 本技术规范对本项目进行了概括性描述，仅开列了本项目中重要系统及设备，其他无论是否述及，安装范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由采购人确定，但报价人不得以此增加费用。

  - 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的安装技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

  - 报价人为中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和有效营业执照，报价人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。业绩要求：具备3年内1个感温光纤报警类似光纤感应类项目安装或改造（或总承包项目中包含）成功实施的业绩，所有业绩均应提供有效的相关证明性材料，至少包含合同首页、买卖双方签字盖章页、签订日期及能够反映服务内容的关键页等能证明业绩真实性的相关内容。

  - 报价人必须执行本技术规范书所列标准。如与采购人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在报价文件中予以说明。

  - 报价人报价前应仔细阅读本规范施工内容及要求，报价时报价人如未对本规范书提出偏差，将认为报价人提供的安装及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多小），报价人都必须以差异表的方式列出。

  - 采购人不统一组织现场勘察，报价人可自行开展。

  - 特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。

  - 除招标文件另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本项目报价中。报价人人员的一切费用已包含在合同总价中，包括如人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

  - 报价人在安装工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

  - 签订合同后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，报价人应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

  - 本技术规范书与合同正文具有同等法律效力，解释权归采购人。

- 项目概况

  - 公司概况

采购人公司所在地位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。

  - 环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                          该地区无冻土

多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

2.3.设备概况

输煤控制楼、燃油罐区分布式感温光纤报警系统系统采用的是SENSA公司LTS200设备，工控机一台，型号Adlink RK-40610，光纤报警主机DTS200-240（4KM，2通道）一台，感温光缆约2500m，工控机目前已损坏，燃油储罐感温光缆已老化。输煤程控消防主机型号为SIEMENS Cerberus CT11，感温光纤报警主机通过硬接线方式与消防主机连接，感温光纤报警时可通过消防主机显示。系统接有声光报警器一个。感温光纤报警主机机柜可利旧使用。燃油储罐有2个，为圆柱形，直径约14米，高约12米。

原油罐区分布式光纤温度监测系统设置两种温度等级，采用双区联动线路与火灾主机相连。当其中低温设定值报警时，及时向中央报警控制盘及现场控制盘报警；当高温设定值报警时，经过一段设定时间的延迟，由油罐区的工作人员确认火灾。如在延时时间内未能将火警信号复位，现场人员可在现场手动启动泡沫系统设备，进行灭火工作。

- 标准和规范

本技术规范书中已明确的按本技术规范书要求执行；凡本技术规范书中未提及，按有关国家标准最新建议执行。本项目应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围：

《消防设施通用规范》							GB55036-2022

《线型感温火灾探测器》                    GB16280-2014

《消防电子产品防护要求 》                 GB23757-2009

《消防电子产品检验规则》                  GB12978

《工业产品使用说明书总则》                GB/T 9969

《火灾自动报警系统施工及验收标准》        GB 50166-2019

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》        GB22134-2008

《火灾报警控制器通用技术条件》            GB 4717-2024

《低压开关和控制设备的外壳防护等级》      （IEC144）

《电气和电子测量和控制仪表的安全要求》    （ANSI-C39.5）

《工业控制设备及系统的端子板》            （NEMA-ICS4）

《工业控制装置及系统的外壳  》            （NEMA-ICS6）

- 工作内容（不限于此）

4.1本次项目目标是对燃油库房#1、#2柴油存储罐感温光纤报警系统进行升级改造，拆除原感温光纤报警系统所有设备，安装新设备，以满足对柴油存储罐进行全天候24小时不间断监测，对异常温度进行记录和联动报警，提供异常温度发生时间、位置、温度等数据作为数据支持，信号接入到原有消防报警系统上，温度异常时发出报警声提醒工作人员及时进行异常温度处理。

4.2 拆除输煤程控室内光纤报警系统控制柜内所有设备，拆除控制柜至燃油库房#1、#2油罐所有感温光缆；

4.3 对控制柜及油罐上感温光缆敷设区域进行清洁。

4.4 沿柴油存储罐上盘旋而上安装感温光纤及配套固定件，要求罐体上至少盘旋4圈，罐顶至少盘旋3圈。

4.5 感温光纤应采用分布式布置方式，沿储油罐的罐壁环形敷设，在罐顶按照一定的间距敷设，确保每一个监测点都能被有效覆盖。​

4.6 光纤敷设应牢固可靠，避免因振动、风力等因素导致光纤移位或损坏。同时，要做好光纤的防护措施，防止油污、腐蚀等对光纤造成影响。​

4.7 光纤的弯曲半径应符合相关标准要求，避免过度弯曲影响信号传输。

4.8 感温光缆从燃油储罐铺设至输煤程控光纤报警控制柜内，燃油储罐底部至电缆桥架部分感温光缆要求使用镀锌钢管进行保护。

4.9 在输煤程控光纤报警控制柜内安装感温光纤报警主机、光纤盒、工作站、警报器等配套设备。

4.10 将报警输出信号连接至原消防报警主机。

4.11 对感温光纤报警系统安装完成后进行系统配置，调试、测试，保证系统试验合格，满足使用要求。

4.12 项目施工过程中所有设备/线缆拆除、线缆铺设、设备安装、调试工作均由报价人负责。

4.13 项目施工过程中脚手架的搭拆或吊车使用均由报价人负责。

4.14 报价人负责将拆下的设备、材料等清洁、整理后运送至采购人指定地点。

4.15系统调试完成后的人员培训工作，培训内容包含系统的使用、日常检查、运行维护、故障处理等内容。

- 技术要求

  - 一般要求

5.1.1报价人所供感温光纤报警系统能完整的地取代原系统，新供系统上的功能（如组态、查询、存储、报警、显示等）与原系统相比，不缺项；

5.1.2 报价人所供感温光纤报警系统上关于原感温光缆的组态分段设计与原系统一致；

5.1.3报价人所供感温光纤主机系统上输出继电器接点的定义与原系统输出继电器接点定义一致；

5.1.4 报价人所供感温光纤报警系统能够接入输煤程控室现有消防系统，在消防主机中能正常报警、复位，报警信息显示正确，报警动作联动正常。

5.1.5报价人保证“更换感温光纤主机”通过可能的上级部门的消防审查与验收。

5.1.6如因更换感温光纤主机所需履行的消防报验、报审等消防手续均由报价人负责（采购人全力配合），且不发生商务变更。

5.1.7报价人对所供感温光纤主机系统的完整性与总体性能负责，所供感温光纤主机系统在质保期内若无法长期，精准，稳定的测量及正常运行，报价人为此负全部（直接、间接）责任。

5.1.8报价人提供的消防产品应是通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验合格的产品；并应提供相应的产品资质证明文件供采购人审核。

5.2 性能要求

5.2.1感温光纤报警系统检测到火灾报警时，应能发出火灾报警声、光信号，用文字信息显示火灾发生部位，记录火灾报警时间（日计时误差不应超过30s），并应保持至复位。

5.2.2感温光纤报警系统应有专用火警指示灯（器），系统处于火灾报警状态时，火警指示灯（器）应点亮，报警系统的火灾报警声信号应能手动消除，当有新的火灾报警发生时，声信号应能再启动。

5.2.3感温光纤报警系统应能显示报警部位，具有多通道的报警系统应能显示每一通道的信息；多个通道的信息不能同时显示时，可通过自动或手动切换进行查询显示，且手动操作优先。

5.2.4对当前报警信息的查询，不应影响探测器的火灾报警功能。

5.2.5报警信息至少记录 999 条，且在报警系统断电后至少能保持14 天。

5.2.6感温光纤报警系统发生故障时，应能发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，指示故障类型和部位，故障光信号应保持至故障排除，系统的故障声信号应能手动消除，当有新的故障发生时，声信号应能再启动。

5.2.7感温光纤报警系统的自检功能应符合下列要求:

（1）系统应具有手动检查其声、光指示的功能；

（2）在执行自检期间，受系统控制的输出接点状态均不应改变；

（3）系统的自检功能应不影响报警系统的正常工作。

5.2.8感温光纤报警系统的复位应仅能通过使用专用工具或密码等手段实现。

5.2.9感温光纤报警系统的出厂设置应仅能通过使用专用工具或密码等手段改变。

5.2.10设备外部带电端子与机壳间的绝缘电阻应不小于 20 MΩ，主电源输入端与机壳间的绝缘电阻应不小于 50 MΩ。

5.2.11感温光缆表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，所有紧固部位无松动。

5.2.12光纤线型感温火灾探测器的标准报警长度不应大于3m。

5.2.13光纤感温火灾探测器器敏感部件总长度不大于10km。

5.2.14光纤感温火灾探测器在感温光缆上应有明显的非粘贴性标识或在敏感部件外护套设有以1m 为间隔的标示，标示的间隔误差不大于10mm，每隔50m 应有可以标识敏感部件实际长度的以米为单位的长度标示。

5.2.15 光纤线型感温火灾报警主机信号处理单元的通道数不应大于4个。

5.2.16应设独立的火灾报警、故障和运行状态指示灯，火灾报警状态用红色指示灯表示，故障状态用黄色指示灯表示，运行状态用绿色指示灯表示。所有指示灯都应采用中文清晰地标注其功能。

5.2.17各指示灯处于点亮状态时，在其正前方3m 处、在光照度不超过500lx的环境条件下，应清晰可见。

5.2.18显示屏（器）均应至少采用中文显示信息。显示屏（器）处于显示状态时，在光照度不超过500lx的环境条件下，显示的信息应在其正前 方0.8m 处、22.5°视角范围内清晰可读。

5.2.19开关和按键（钮）应操作灵活、可靠，功能标注清晰。

5.2.20探测器连接其他辅助设备（远程确认灯、控制继电器等）时，与辅助设备间连接线的开路和短路不应影响探测器的正常工作。

5.2.21系统设备的抗电磁干扰能力强，电磁兼容应>50V/m，以满足电厂电磁环境，平均无故障时间（MTBF）不低于 10000 小时。

5.2.22报警主机具备电源过流保护器件，其额定保护动作电流值一般不应大于主机最大工作电流的2倍；当最大工作电流大于6A 时，额定保护动作电流值可取其1.5倍。在靠近该器件处应清楚标注其参数值。

5.2.23产品具有中国国家消防电子产品质量检测中心颁发的有关证书及3C认证。

5.2.24本项目所涉及的操作系统及相关软件应为全正版，设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，卖方应保证买方不承担有关设备或系统专利的一切责任。

5.2.25 主电源接线端子与机壳间应能耐受频率为 50X（1±0.01）Hz、有效值1250X（1±0.1）V 的交流电压、历时 60 s+5s的电气强度试验，试验期间，不应发生闪络或击穿现象；试验后接通电源，探测器应能正常工作。

5.2.26光纤报警主机应能准确指示出任一标准报警长度敏感部件的部位，其中以感温元件部位号标示时，部位号应准确无误；以敏感部件长度标示时，其定位偏差不应大于报警主机标准报警长度值且不大于制造商标称的定位偏差值。

5.2.27在不通电的条件下，对感温光缆任一段长度为5m 的敏感部件施加100N 的拉力保持1min，敏感部件不应有机械损伤；试验后接通电源，探测器不应发出火灾报警或故障信号。

5.2.28 在-10 ℃±2 ℃、不通电的条件下，连续3次将感温光缆任一段长度为1.5倍标准报警长度的敏感部位，弯成直径为300mm 的圆圈，然后自然释放；试验后接通电源，探测器不应发出火灾报警或故障信号。

- 5.2.29系统安装完成后，应进行全面的调试，包括设备通电测试、光纤信号测试、报警功能测试等。​

- 5.2.30测试感温光纤的温度响应性能，可采用加热源对光纤的不同位置进行加热，检查系统是否能准确感知温度变化并发出相应的报警信号。​

- 5.2.31测试系统的报警阈值设置是否准确，多级报警功能是否正常工作。​

- 5.2.32测试数据传输功能，检查报警信息和温度数据能否准确、及时地传输至中央监控系统。​

- 5.2.33对系统的各项参数进行优化调整，确保系统运行稳定、可靠。

5.2.34报价人所供产品的试验项目及试验结果应满足相关的国家标准如：     《GB16280-2014线型感温火灾探测器》等。

5.3施工要求

5.3.1 整个施工过程中不应触发采购人正常运行的消防系统动作，若由于报价人施工原因导致采购人消防系统误动作，造成的损失由报价人负责。

5.3.2施工过程中施工人员应严格遵守采购人的安全管理规定，办理相关的工作票及动火工作票。在储油罐附近施工时，应采取有效的防火、防爆措施，严禁明火作业，使用的工具应采用防爆型。​

5.3.3感温光缆件应采用产品配套的固定装置将光纤固定在储油罐上，固定间距应均匀，确保光纤不受张力，光缆的间距不宜大于2m。固定装置必须坚固耐用、防雨水、耐腐蚀，适合储油罐露天环境长期使用，寿命不小于5年；光纤的接头处理应符合相关标准，采用专用的接头盒进行密封和保护，确保接头处的信号传输性能良好，防水、防潮、防腐蚀。

5.3.4储油罐为碳钢材质，不允许打孔安装，光缆铺设应采用无损安装方式。

5.3.5感温光缆不应打结，光纤弯曲时，弯曲半径应大于50mm，每个光通道配接的感温光纤的始端及末端应各设置不小于8m的余量段，感温光纤穿越相邻的报警区域时，两侧应分别设置不小于8m的余量段。

5.3.6接线端子的功能应标注清晰。不同电压等级的接线端子应分开设置。

5.3.7内部导线应有适当保护，以保证这些导线不会接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件；当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。

5.3.8所有终端和设施接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

5.3.9所有安装在室外的设备应能承受高温、低温、恒温、恒湿各项气候环境试验，试验中及试验后设备应无任何电气故障，功能应保持正常。

5.3.10安消综合管理平台软件具有友好的中文操作界面，强大的数据处理和管理等功能，具有以下特点：

- 可显示全程分区图及其温度分布曲线；可显示系统监测曲线、系统参数；可显示重点监测点的温度随时间变化曲线；

- 有定温报警（设定最大温度/最低温度值）、差温报警（实时温度与平均温度差别过大，用于判别局部过热点）、温升过快报警、光纤破坏报警、装置异常等报警功能；

- 能对测量区域在长度上进行分区，至少可分为300个/km，对某些区域进行局部重点监测和分区报警；

- 可以查询历史数据并显示或打印历史曲线；可以在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等；

- 主机可以通过局域网络上传数据。

  - 设备规范

报价人应为本工程提供完整适应我公司机组安全稳定运行的感温光纤报警系统。具体内容如下：（表中只罗列了主要设备及其数量，其规格参数为最低要求，报价人所供设备参数应不低于下表参数）

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位型测温光纤处理器 | 1.定位精度性能高，广泛匹配小空间测温应用。 2.3U机架式4通道测温光纤主机，整机采用短机箱设计，搭载光学一体化模块。 3.支持开放型网络接口，OTAP，MODBUS协议接入、支持防雷、防浪涌、防静电、支持Class 1级激光安全等级。 4.支持同时监测多点温度报警、支持定温、温升及温差报警、支持上传报警类型、温度等信息。 5.系统符合自我检测故障并指示，且当供电恢复后可自动恢复到上次正常状态。 6.温度分辨率：≤0.1°C ，定位精度（检测结果）：同一个位置多次模拟触发定温报警，对应测温主机的多次定位位置最大偏差≤±0.4m。（需提供委托检测报告） 7.系统支持3类报警模式：（1）定温报警：系统开启定温报警后，可设置分区定温报警值，当监测温度超过报警设定值时，触发报警；（2）温升报警：系统开启温升速率报警后，可设置分区温升速率报警值，当监测温升速率变化超过设定值时，触发报警；（3）温差报警：系统开启温差报警后，可设置分区温升报警值，当温度最高值和平均值的差值超过设定值时，触发报警。（需提供委托检测报告） 8.测温精度：测量距离满足≤3km，≤±0.5°C；测量距离满足＞3km且≤10km，≤±1°C。（需提供委托检测报告） 9.单通道探测距离≤3km时，空间分辨率≤0.2m。（需提供委托检测报告） 10.客户端软件支持记录产生日志，包括报警日志、操作日志、异常日志、事件日志等。日志信息中包括日志类型、时间、操作用户、关键信息等。支持日志的检索与导出。 11.恒定湿热试验：测温主机：（40±2）℃、R相对湿度（93±2）%、48h，试验期间功能正常；测温光缆：（40±2）℃、R相对湿度（93±2）%、48h，试验期间功能正常。 12.防凝露试验：（5±2）°C，RH（95±2）%，6h，试验后测温主机箱体外表面无明显凝露产生 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 感温光缆 | 1. 温敏探测光缆，光纤≥2芯，采用GI 62.5/125μm 圆形渐变折射率多模光纤，紧套材料采用LSZH，铠管材质采用SUS 200CU，抗拉元件采用芳纶，编织材质采用SUS304，外护套材质采用LSZH，光缆外径≥3.3mm，防护等级IP68。 | 米 | 3000 |  | 以现场需求为准 |
| 3 | 光纤箱 | 1、8口金属光纤终端盒（含熔纤盘） 2、兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 3、主要材料：冷轧板； 4、尺寸：40*133*261mm（高*宽*深） 5、颜色：黑色 | 台 | 满足项目需求 |  |  |
| 4 | 光纤配件 | 1、工作温度：-40°~60°/ - 工作湿度：95%无冷凝 3、防水防尘等级：IP68/ - 材质：改性PC 5、颜色：黑色 - 6、安装方式：架空或挂壁安装 7、防护等级：IP68 | 台 |  |  |  |
| 5 | 光纤固定配件 | 燃油储罐光纤敷设使用 | 个 |  |  |  |
| 6 | 工作站 | 采用13代多核处理器，DDR5高速内存，支持双显卡，大容量高速固态硬盘 采用立式机箱的设计，板载具备更丰富的接口，便于扩展，轻松满足各种工作场景使用 针对安防场景进行了软硬件适配调优，兼容主流安防应用软件及视频处理软件，视频显示更加流畅 处理器： i9-13900 （24核/32线程/2 GHz） 内存： 32 GB，4800MHz速率，DDR5，4个内存插槽，最大支持128 GB内存 SSD硬盘： 1个 512 G M.2 SSD 显卡：独立显卡型号RTX 3060，显存容量12 GB，视频接口1个HDMI，1个DP，0个VGA 光驱：不带光驱 电源：650 W 机箱大小：31 L 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率100hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：Win10企业版（正版）永久激活 前置USB接口：1个USB 3.0，1个USB 2.0 后置USB接口：10个USB 3.0 硬盘接口：支持4个SATA接口，2个M.2接口 PCIe扩展：1个 PCIE5.0 x16插槽，1个PCIE4.0 x16插槽，1个PCIE4.0 x4插槽，2个PCIE3.0 x4插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：2个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口：1个PS2 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 安消综合管理平台软件 | 基于光纤、光栅的等设备的感知能力，提供温度、压力等数据采集、可根据监测设备不同设置不同的预警参数。从而达到设施设施监测的摸底，主要用于生产过程中对运行设备设施健康的探测。该客户端可以独立运行无需搭配平台使用。 一、设备接入 1、支持测温光纤设备、光栅设备、前端设备的接入 2、支持配置设备分区、分区的预警参数 3、支持实时查看设备监测数据的变化曲线 二、实时预警 1、支持定温、温升、温降、温差等报警 2、支持报警弹框、语音播报以及联动视频的能力 3、预警时支持展示监测数据24小时变化曲线 4、可查看历史预警记录，并可查看当时预警时数据变化曲线，并可对预警记录进行导出 三、图上监控 1、温度数据的接收与可视化展示：单设备温度数据的列表展示、地图上可视化展示 2、温度异常预警的接收与可视化展示：温度异常预警目前包括定温预警、温差预警、温升预警，这些预警事件的列表展示、地图可视化展示 ，并提供热成像远程复合、事件处置闭环业务 3、空间维度的温度统计：地图温度热力图展示 4、时间维度的温度变化趋势：针对某个设备的事件、温度变化趋势折线图绘制 5、温度异常预警联动抓图，在事件详情中展示对应的抓图 | 套 | 1 |  | 全正版（终身免费且负责升级） |
| 9 | 电缆保护管 | 包含软管、镀锌管、卡扣、接头等，国标 | 米 | 满足项目需求 |  |  |
| 11 | 线材 | 国标 | 米 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 含电工胶布、扎带、熔纤盘、尾纤、安装配件等 | 批 |  |  |  |

注：以上清单只包含设备安装的主要设备及材料，最终数量须满足现场使用需求，本项目未写明的其他耗材均由报价人提供，合同总价不变。

- 供货范围

  - 报价人按技术的要求进行供货，并提供相关的技术服务。

  - 报价人应根据采购人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

  - 报价人所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。报价人供货范围内所有设备的选型必须征得采购人的认可。

  - 报价人应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件、材料，即使本清单未列出和数目不足，报价人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

- 技术资料

报价人提供全套感温光纤主机系统软件以及软件、硬件安装所需的详细技术说明、组态设计说明，包括设备说明、维护说明、操作说明，以及外形安装尺寸图、电气原理图、端子接线图等技术资料，应随设备提供产品合格证书、测试报告等，包含但不限于：

（1）系统设计说明书

（2）产品检验合格证书

（3）设备运行维护说明书

（4）设备简要操作说明书

（5）硬件配置图

（6）电气原理图、端子接线图

（7）系统设备清册

（8）操作系统软件及数据库软件、相关的平台软件、应用软件

- 工程进度

设备交货时间为合同签订后15天内。项目实际开工时间由采购人提前7天通知，现场施工工期30天；报价人必须配合采购人工程进度合理安排施工，按时保质完成上述工作内容。

- 运输及开箱验收

  - 报价人负责将设备运输至采购人地，并按采购人要求搬运至指定地点。

  - 设备运抵现场后，采购人通知报价人在一定时间内到达现场进行开箱检验。

  - 如果报价人在规定的时间内未能到达现场，又未同采购人协商到达工地时间，则采购人可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，报价人将承担责任。

  - 所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检验报告。

  - 开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 技术服务

  - 报价人须派出技术服务人员负责现场安装调试和试运行，直至通过验收。现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场的要求。未经采购人同意，报价人不得随意更换现场服务人员。同时，报价人须及时更换采购人认为不合格的报价人现场服务人员。

  - 现场服务人员应按要求主动提交现场服务人员相关资料，接受并配合完成公司外来人员安全培训，培训合格后方可进入现场施工。

  - 合同签订后7天内，报价人须提供图纸方案报采购人审核。报价人技术服务人员应向采购人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。报价人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由采购人对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因报价人技术服务人员失误而发生问题，报价人负全部责任。

- 双方责任

  - 报价人响应采购人工作安排，按采购人要求及时到达现场负责安装调试等工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

  - 报价人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由报价人自行负责。

  - 报价人负责对采购人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

  - 报价人无偿提供以下资料：

- 操作系统软件及数据库软件、相关的平台软件、应用软件的资料（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 服务器及客服端的映象备份文件（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

  - 采购人应积极协调、配合报价人设备的安装调试工作。

- 质保及售后服务

  - 报价人为所供设备提供2年质保和日常维护，质保期自系统在报价人安装完毕，通过验收程序并正式交付采购人使用时开始计算。

  - 在质保期内，报价人需及时免费更换或修理任何不是由采购人人员非正常操作而损坏的元件。

  - 在质保期内，报价人接到采购人电传24小时内派技术人员到达现场，到达工作现场6小时内保证系统设备恢复正常工作。

  - 在质保期后，报价人应满足采购人对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

  - 在质保期后，报价人保证向采购人提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本项目所有各类备品备件价格总和不得超过与采购人签订的本合同售价。

- 考核细则

报价人应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，采购人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

（1）未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

（2）未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

（3）未按时完成施工方案，处罚责任单位500元/天。

（4）未按时完成整改工作，处罚责任单位1000元/天。

（5）未按时竣工，处罚责任单位2000元/天。

（6）未按时提交竣工资料，处罚责任单位500元/天。

（7）未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

附件一 、分项报价表（报价人填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

# 附件二 、差异表（报价人填写，只允许正向偏差）

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |