
四川泸州川南发电有限责任公司
#1炉净烟气在线监测系统技术验收
技术规范书

二〇二五年十一月  

目     录

31总则


32工程概况


43 标准规范


44工作内容及要求


85试验时间


86试验验收


87 资料移交


88双方责任


99考核细则


10附件1： 差异表


11附件2：检修（试验）质量、进度考核实施细则


15附件3：检修（试验）安全健康环保考核实施细则




1总则
本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司#1机组净烟气在线监测系统技术验收，本规范书提出了该验收工作的标准、内容、要求等方面的技术规范。

比选申请人必须具备合法的企业资质，具备废气检验检测机构资质认定证书，具备相关试验能力。3年内至少具有一台600MW及以上火电机组烟气在线监测系统检测业绩。

试验项目及试验结果满足国家要求，符合环保规范、行业标准以及环保部门有关规定。
本技术规范提出的要求为最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范和有关标准规程的技术服务，并满足有关强制性标准要求。

比选申请人如对本规范书有偏差(无论多么微小)都必须清楚地表示在本规范书的“差异表”中，否则比选人将认为比选申请人完全接受和同意本规范书的要求。若本技术规范书前后有不一致的地方，比选申请人应提前提出澄清，未提出澄清的则以比选人的解释为准。若本技术规范书书与合同有差异，应按照有利于比选人的原则处理。

工程使用国际计量单位（SI）制，招、投标双方均需遵循。工作语言为中文，所有的文件、报告、图纸均用为中文编写。

在签订合同之后，比选人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，比选申请人应承诺予以配合行业要求及规范变化。本技术规范书解释权归比选人。

2工程概况
2.1  地理位置
电厂厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

2.2  系统概述

   比选人#1机组CEMS净烟气排放连续监测系统安装于2020年12月，采用的是北京雪迪龙科技股份有限公司SCS-900型烟气连续监测系统。烟气分析仪使用的是SIEMENS ULTRAMAT 23，SO2 、NO采用非分散红外法进行测量，使用NO2/NO转换器进行NO2进行转换，测量范围SO2:0-100-750 mg/m3，NO:0-200-750 mg/m3。02采用电化学法测量，测量范围02:0-25%。温度采用热电阻/热电偶法测量，测量范围:0-300℃；湿度测量范围:0-40%。烟尘测量采用上海北分MODEL 2030设备，采用激光后散射法，测量范围：0-20mg/m3 。烟气流量测量采用皮托管差压法。烟气连续监测系统软件采用的是北京雪迪龙PAS-DAS 烟气数据采集及处理软件。
3 标准规范

比选申请人须执行本技术规范所列标准。本技术规范与现行规程规范有矛盾时，按较高标准执行。比选申请人应在投标阶段提交所采用的全部标准与规范清单，且至少是下列规范、规程和标准的最新版本。在合同执行过程中，比选申请人采用的其他标准需经比选人确认。

《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2017

《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ76-2017

《电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置》DL5190.4-2019

《四川省固定污染源在线（监测）系统数据采集传输协议》
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》HJ 820-2017

《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T 212-2005

《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017

《烟气采样器技术条件》HJ1T47-1999

《烟尘采样器技术条件》HJ/T48-1999

《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）

污染源自动监控管理办法（环保总局令第28号）

污染源自动监控设施运行管理办法（环发〔2008〕6号）

国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法（环发〔2009〕88号）

国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程（环发〔2009〕88号）

4工作内容及要求

4.1工作内容
4.1.1 按照国家技术规范完成#1机组固定污染源废气监测系统CEMS净烟气调试验收项目，在机组运行期间对公司#1机组进行检测，并出具72小时调试报告，项目包括烟气温度、流速、氧含量、二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

4.1.2根据《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号）文件要求，本次技术验收设备为双量程设备，比选申请人应充分评估两个量程调试、监测、验收等相关工作量及工期。

4.1.3 开展数据采集和传输检查，编制检查报告，报告应对数据传输标准各项内容做出响应。

4.1.4 开展72h技术性能指标的调试检测，并进行72h手工比对监测，编制调试检测报告，提供调试检测数据结果，调试检测的技术指标包括:

1)颗粒物 CEMS 零点漂移、量程漂移；

2)颗粒物 CEMS 线性相关系数、置信区间、允许区间；

3）气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 零点漂移、量程漂移；

4）气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 示值误差；

5）气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 系统响应时间；

6）气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 准确度；

7）流速 CMS 速度场系数；

8)流速 CMS 速度场系数精密度；

9）温度 CMS 准确度；

10) 湿度 CMS 准确度。

4.1.5 进行验收调试并开展验收手工比对监测。

4.1.6 整理调试、验收备案资料，组织专家组评审，并报送环境主管部门备案。

4.2 一般要求  
4.2.1 CEMS 技术指标验收包括颗粒物 CEMS、气态污染物 CEMS、烟气参数 CMS 技术

指标验收。

4.2.2 因机组已完成超低排放改造，为有效避免CO对采样设备的干扰影响，在使用参比方法比对在线设备准确度时，颗粒物必须采用《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017，烟气必须采用紫外的采样分析方法。提供设备照片和资质附表。

4.2.3根据《固定污染源烟气(SO2、NOx、与颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ75-2017要求，本次颗粒物技术指标验收需要采用一元线性回归方程方式验收。
4.2.4 现场验收时必须采用有证标准物质或标准样品，较低浓度的标准气体可以使用高浓度的标准气体采用等比例稀释方法获得，等比例稀释装置的精密度在1%以内。标准气体要求贮存在铝或不锈钢瓶中，不确定度不超过±2％。

4.2.5 对于光学法颗粒物 CEMS，校准时须对实际测量光路进行全光路校准，确保发射光先经过出射镜片，再经过实际测量光路，到校准镜片后，再经过入射镜片到达接受单元，不得只对激光发射器和接收器进行校准。

4.2.6 对于抽取式气态污染物CEMS，当对全系统进行零点校准和量程校准、示值误差和系统响应时间的检测时，零气和标准气体应通过预设管线输送至采样探头处，经由样品传输管线回到站房，经过全套预处理设施后进入气体分析仪。

4.2.7 验收前检查直接抽取式气态污染物采样伴热管的设置，应符合规定。冷干法 CEMS 冷凝器的设置和实际控制温度应保持在 2~6℃。

4.3 颗粒物CEMS技术验收

4.3.1 颗粒物 CEMS 技术指标验收包括颗粒物的零点漂移、量程漂移和准确度验收。

4.3.2 试验前确定测试工况调整满足HJ75-2017规范的高、中、低排放区间的调整要求后，恢复粉尘仪原始出厂参数设定，完成粉尘仪的72小时的零点漂移、量程漂移测试，记录校准前的值、校准后的值等。

4.3.3 完成高、中、低浓度排放期间至少五组合格监测数据，取得工作（滤筒编号、采样体积、颗粒物物重、温度、压力、湿度），同步记录比对监测期间颗粒物工况值。

4.3.4 完成实验室对采样颗粒物完成数据分析，出具结果和报告。

4.3.5 取得比对检测的数据和报告出后，完成由最小二乘法建立两变量之间的关系一元线性回归方程，计算置信区间半宽、允许区间半宽、线性相关系数等指标，并根据规范要求实施一元线性回归方程的指标判定区间确定是否满足相应指标要求，并完成相应的结果或报告输出。

4.3.6 置信区间半宽（小于±10%）、允许区间半宽（小于±25%）、线性相关系数(大于等于0.70)；

4.3.7 一元线性回归方程满足相关系数的指标要求，出具调试检测合格报告，将合格的斜率截距等参数输入到粉尘仪中，无故障运行至少7天后开始按照规范要求完成技术验收。

4.4 气态污染物CEMS（双量程）和氧气CMS技术验收 

4.4.1 气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 技术指标验收包括零点漂移、量程漂移、示值误差、系统响应时间和准确度验收。现场验收时，先做示值误差和系统响应时间的验收测试。通入零气和标气时，均应通过CEMS系统，不得直接通入气体分析仪。

4.4.2气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 示值误差、系统响应时间

（1）示值误差:

1)通入零气(经过滤的不含颗粒物、待测气体的清洁干空气或高纯氮气)，调节仪器零点。

2）通入高浓度(80%~100%的满量程值)标准气体，调整仪器显示浓度值与标准气体浓度值一致。

3）仪器经上述校准后，按照零气、高浓度标准气体、零气、中浓度(50%~60%的满量程值)标准气体、零气、低浓度(20%~30%的满量程值)标准气体的顺序通入标准气体。若低浓度标准气体浓度高于排放限值，则还需通入浓度低于排放限值的标准气体，完成超低排放改造后的火电污染源还应通入浓度低于超低排放水平的标准气体。待显示浓度值稳定后读取测定结果。重复测定3次，取平均值。并计算示值误差。

（2）系统响应时间:

1）待测CEMS运行稳定后，按照系统设定采样流量通入零点气体，待读数稳定后按照相同流量通入量程校准气体，同时用秒表开始计时;

2) 观察分析仪示值，至读数开始跃变止，记录并计算样气管路传输时间T1;

3) 继续观察并记录待测分析仪器显示值上升至标准气体浓度标称值90%时的仪表响应时间 T2;

4)系统响应时间为T1和T2之和。重复测定3次，取平均值。

4.4.3气态污染物CEMS和氧气CMS零点漂移、量程漂移

（1）零点漂移：

系统通入零气（经过滤的不含颗粒物、待测气体的清洁干空气或高纯氮气），校准仪器至零点，测试并记录初始读数Z0。待气态污染物和氧气准确度验收结束，且至少距初始测试6h后，再通入零气，待读数稳定后记录零点读数Z1。按HJ75-2017相应公式计算零点漂移Zd。

（2）量程漂移：

系统通入高浓度（80%～100%的满量程）标准气体，校准仪器至该标准气体的浓度值，测试并记录初始读数S0。待气态污染物和氧气准确度验收结束，且至少距初始测试6h后，再通入同一标准气体，待读数稳定后记录标准气体读数S1。按HJ75-2017相应公式计算量程漂移Sd。
4.4.4 气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 准确度

参比方法与 CEMS 同步测量烟气中气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取 5~15min 均值，并计算绝对误差、相对误差及相对准确度。

4.5烟气参数 CMS 技术指标验收

烟气参数指标验收包括流速、烟温、湿度准确度验收。采用参比方法与流速、烟温、湿度 CMS 同步测量，至少获取5个同时段测试断面值数据对，分别计算流速、烟温、湿度 CMS 准确度，并记录验收测试结果。

 流速准确度、烟温准确度、湿度准确度等计算方法按照HJ75-2017标准执行。
4.5 技术指标验收测试报告格式

报告应包括以下信息（可参照HJ75-2017 附录F）：

1）报告的标识-编号；

2）检测日期和编制报告的日期；

3）CEMS标识-制造单位、型号和系列编号；

4）安装CEMS的企业名称和安装位置所在的相关污染源名称；

5）环境条件记录情况(大气压力、环境温度、环境湿度):示值误差、系统响应时间、零点漂移和量程漂移验收引用的标准；

6）准确度验收引用的标准；

7）所用可溯源到国家标准的标准气体；

8）参比方法所用的主要设备、仪器等；

9）检测结果和结论；

10）测试单位；

11）三级审核签字；

12）备注（技术验收单位认为与评估CEMS的性能相关的其他信息）

5试验时间

在接到工作开展通知后2日内到达现场。
在20日内完成在线监测系统调试验收监测工作。
完成在线监测系统调试验收工作后2日内完成在线监测系统资料备案工作。
6试验验收
6.1试验各参数满足有关标准和试验方案要求。

6.2 验收测试结果可参照HJ75-2017 附录 D中的表 D.1、表 D.3~表 D.5和表 D.8表格形式记录。

7 资料移交

相应试验完成后，1个月内提供相关测试方案、过程数据和测试报告各4份，电子版2份（不可擦除光盘或U盘），档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 28-2018）》执行，电子档案按《电子文件归档与管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。资料达不到要求不予结算。

8双方责任

8.1 比选申请人应及时响应比选人的工作安排，按要求及时到达现场进行试验相关工作，并确保各项性能指标满足要求。

8.2 比选申请人应在接到中标通知后的7天内完成对现场情况的收资及试验方案的编写工作，同时对方案的正确性、合理性、安全性负责。

8.3 比选申请人应保证技术验收内容和结果满足环保备案要求，并能通过后续的相关环保检查。
8.4 比选申请人负责整个试验的具体工作和技术工作，并对试验期间的相关安全工作负责。

8.5 比选申请人负责试验结果的计算、分析，编写试验报告，在各项试验结束后24小时内提交初步试验结果，72小时内提交备案后的正式试验报告，并对试验报告的合理性和准确性负责。
8.6 比选申请人试验人员的安全、交通、住宿和餐饮等由比选申请人自行负责。

8.7 比选申请人试验人员应主动配合并按要求完成比选人安全培训后方可进入现场开展工作。

8.8 比选申请人应指导和协助比选人完成技术验收的前期准备工作。

8.9 比选人负责派人协调及配合试验工作，包括办理工作票等。

8.10为开展试验的相关拆接线、仪器仪表的装拆由比选申请人负责，比选申请人对安全性、准确性、可靠性负责。

8.11 比选申请人应明确，火电机组发电负荷受电网调度中心控制，因此有可能在调试、监测过程中出现停机，负荷调整等情况。比选申请人应该充分考虑此因素，由此带来的成本增加，由比选申请人负责。

8.12比选申请人应充分考虑设备调试、比对检测有可能无法通过产生的的复测及重复增加工作量的成本，比选人不再因此增加费用。

8.13 其他未尽事项，各方协商解决。

9考核细则

比选申请人应认真按照有关标准、规范要求试验，随时接受比选人代表的检查、整改，并根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，比选人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

未按时完成试验方案，处罚责任单位1000元/天。

未按时完成前期准备工作，处罚责任单位1000元/天。

未按时完成试验，处罚责任单位10000元/项/天。

未按时提交初步试验结果、试验报告，处罚责任单位1000元/项/天。

比选申请人工作严格按照比选人规定履行职责，其余考核实施细则附后。
附件1： 差异表（仅接受正偏差）

	序号
	询价文件
	应价文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	


附件2：检修（试验）质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


附件3：检修（试验）安全健康环保考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


13
-  -

